# ТЗ проекта

# Техническое задание

# Описание проекта

Узел подачи реагентов состоит из четырёх одинаковых установок с элементами:

- ёмкость хранения реагента;

- датчики верхнего и нижнего уровня в ёмкости;

- трубопроводы загрузки и слива реагента;

- отсечные клапаны на трубопроводах загрузки и слива;

- насос подачи реагента на производство.

# Схема узла подачи

# Алгоритм работы (на примере установки с ёмкостью Tank1)

- Проверить, сработал ли датчик LevelLow1 и отсутствуют ли признаки ошибок на насосе PU1, клапанах OV11, OV12:

- если датчик сработал и признаки ошибок отсутствуют, перейти 
к шагу 2;

- если датчик не сработал и признаки ошибок отсутствуют, перейти 
к шагу 4.

- Открыть клапан OV11, ждать заполнения ёмкости, то есть срабатывания датчика LevelHigh1. Если датчик сработал, перейти к шагу 3.

- Закрыть клапан OV11. При срабатывании концевого выключателя клапана «Закрыт» перейти к шагу 4.

- Включить насос PU1. Ждать 10 секунд, потом перейти к шагу 5.

- Открыть клапан OV12. Ждать срабатывания датчика LevelLow1, при срабатывании перейти к шагу 6.

- Отключить насос PU1, закрыть клапан OV12. После получения подтверждения об остановке насоса и закрытии клапана вернуться на шаг 1.

!!! Обратите внимание: программный проект должен совершать этот алгоритм для каждого из четырёх узлов.

При создании аппаратной конфигурации и программного обеспечения в проекте нужно обратить внимание на моменты:

- Аппаратная конфигурация должна базироваться на CPU серии S7-1500 
с совместимыми модулями расширения.

Количество модулей расширения должно быть таким, чтобы количество входов/выходов каждого типа (DI, DO, AI) превышало требуемое на 20% для создания запаса по сигналам.

Порядок подключения входных и выходных сигналов для датчиков и исполнительных механизмов к каналам модулей — на усмотрение разработчика.

- В начале цикла контроллера RUN должны быть поданы команды сброса ошибки на все экземпляры программ управления клапанами и насосами, а значения времени мониторинга, допустимого времени перегрузки и тока перегрузки должны быть заданы из заранее созданного блока данных.

- Датчик уровня должен отправлять на ПЛК информацию о срабатывании по каналу DI. Речь идёт о срабатывании на размыкание — значение «Логический 0» = «Датчик сработал», «Логическая 1» = «Датчик не сработал».

Примечание. Датчик уровня LevelLow срабатывает, когда уровень жидкости 
в ёмкости становится меньше минимума. Датчик уровня LevelHigh срабатывает, когда уровень жидкости в ёмкости становится больше максимума.

- Отсечной клапан должен отправлять на ПЛК по каналам DI информацию о своём состоянии путём замыкания/размыкания концевых выключателей «Открыт» и «Закрыт». Значение «Логический 0» = «Положение не достигнуто», «Логическая 1» = «Положение достигнуто».

Одновременное замыкание или размыкание обоих выключателей допустимо 
на период, не превышающий значение времени мониторинга — значение 
по умолчанию равно 10 секунд.

Отсечной клапан должен получать от ПЛК по каналам DO управляющие команды «Открыть», «Закрыть», и каждая из них должна подаваться по отдельному каналу.

Логика подачи команд на отсечной клапан:

- команда «Закрыть» должна удерживаться, пока не замкнут концевой выключатель «Закрыт», после чего должна сбрасываться;

- команда «Открыть» должна удерживаться, пока не замкнут концевой выключатель «Открыт», после чего должна сбрасываться.

Программа управления клапаном должна принимать команду на открытие/закрытие клапана от оператора или управляющей программы. Команда должна задаваться значением, типа Bool, где 0 (FALSE) = «Закрыть», 1 (TRUE) = «Открыть».

Программа управления клапаном должна формировать признак ошибки, если в течение времени, превышающего значение времени мониторинга, выполняется одно из условий:

- концевой выключатель «Закрыт» не замкнут, хотя подаётся команда «Закрыть»;

- концевой выключатель «Открыт» не замкнут, хотя подаётся команда «Открыть»;

- концевые выключатели «Закрыт» и «Открыт» одновременно разомкнуты;

- концевые выключатели «Закрыт» и «Открыт» одновременно замкнуты.

На время установки признака ошибки в значение 1 (TRUE) управляющие команды по обоим каналам должны быть сброшены в 0 (FALSE).

Признак ошибки должен удерживаться после того, как исчезли условия её формирования, и сбрасываться только после подачи команды сброса ошибки 
от оператора или управляющей программы.

- Насос должен отправлять на ПЛК по каналу DI информацию о своём состоянии путём замыкания/размыкания контакта пускателя. Значение «Логический 0» = «Насос отключён», «Логическая 1» = «Насос включён».

Насос должен отправлять на ПЛК по каналу AI информацию о токе нагрузки, тип сигнала — 4… 20 mA.

Насос должен получать от ПЛК по каналу DO управляющую команду. Значение «Логический 0» должно соответствовать команде «Отключить», значение «Логическая 1» — команде «Включить».

Программа управления насосом должна принимать команду на включение/отключение от оператора или управляющей программы. Команду нужно задавать значением типа Bool, где 0 (FALSE) = «Отключить», 1 (TRUE) = «Включить».

Программа управления насосом должна формировать признак ошибки мониторинга, если в течение времени, превышающего значение времени мониторинга, выполняется одно из условий:

- контакт пускателя замкнут, хотя подаётся команда «Отключить»;

- контакт пускателя не замкнут, хотя подаётся команда «Включить».

Программа управления насосом должна формировать признак ошибки 
по перегрузке, если в течение времени, превышающего значение допустимого времени перегрузки, выполняется условие: значение тока нагрузки превышает допустимое значение тока перегрузки.

На время установки любого из признаков ошибки в значение 1 (TRUE) управляющая команда должна быть сброшена в 0 (FALSE).

Признаки ошибки должны удерживаться после того, как исчезли условия 
их формирования, и сбрасываться только после подачи команды сброса ошибки от оператора или управляющей программы.

# Рекомендации по выполнению работы

- В свойствах модулей расширения нужно создать теги для входных и выходных сигналов датчиков и исполнительных механизмов.

Рекомендуемые названия тегов для сигналов датчиков и исполнительных механизмов установки с ёмкостью Tank1:

- датчик нижнего уровня — LevelLow1;

- датчик верхнего уровня — LevelHigh1;

- концевой выключатель закрытия клапана OV11 — OV11_FBC;

- концевой выключатель открытия клапана OV11 — OV11_FBO;

- концевой выключатель закрытия клапана OV12 — OV12_FBC;

- концевой выключатель открытия клапана OV12 — OV12_FBO;

- команда на закрытие клапана OV11 — OV11_CmdOut_Close;

- команда на открытие клапана OV11 — OV11_CmdOut_Open;

- команда на закрытие клапана OV12 — OV12_CmdOut_Close;

- команда на открытие клапана OV12 — OV12_CmdOut_Open;

- контакт пускателя насоса PU1 — PU1_FB_On;

- ток нагрузки насоса PU1 — PU1_Current;

- команда на включение насоса PU1 — PU1_CmdOut.

- Дополнительно нужно создать набор тегов для работы со входами 
и выходами функциональных блоков, которые не привязываются к каналам модулей расширения — время мониторинга, допустимое время перегрузки, признак ошибки, команда сброса ошибки. Нужно привязать эти теги к элементам внутренней памяти контроллера.

Рекомендуемые названия тегов для датчиков и исполнительных механизмов установки с ёмкостью Tank1:

- команда от оператора/управляющей программы для клапана OV11 — OV11_CmdIn;

- команда от оператора/управляющей программы для клапана OV12 — OV12_CmdIn;

- признак ошибки для клапана OV11 — OV11_Err;

- признак ошибки для клапана OV12 — OV12_Err;

- значение времени мониторинга для клапана OV11 — OV11_TimeMon;

- значение времени мониторинга для клапана OV12 — OV12_TimeMon;

- команда от оператора/управляющей программы для насоса PU1 — PU1_CmdIn;

- признак ошибки мониторинга для насоса PU1 — PU1_ErrMon;

- признак ошибки по перегрузке для насоса PU1 — PU1_ErrCur;

- значение времени мониторинга для насоса PU1 — PU1_TimeMon;

- значение допустимого времени перегрузки для насоса PU1 — PU1_TimeOvercur;

- значение тока перегрузки для насоса PU1 — PU1_Overcur_Val.

- Программу управления отсечным клапаном желательно реализовать в виде функционального блока на языке LAD или FBD, на усмотрение разработчика, с набором входных и выходных переменных:

- FBC — сигнал от концевого выключателя закрытия (Input, тип Bool);

- FBO — сигнал от концевого выключателя открытия (Input, тип Bool);

- CmdIn — команда от оператора/управляющей программы (Input, тип Bool);

- TimeMon — значение времени мониторинга (Input, тип Time);

- CmdOutClose — сигнал на канал команды закрытия (Output, тип Bool);

- CmdOutOpen — сигнал на канал команды открытия (Output, тип Bool);

- Err — признак ошибки (Output, тип Bool);

- Reset — сброс ошибки (InOut, тип Bool).

Логика работы функционального блока должна соответствовать описанной выше.

- Программу управления насосом желательно реализовать в виде функционального блока на языке LAD или FBD, на усмотрение разработчика, с набором входных и выходных переменных:

- CmdIn — команда от оператора/управляющей программы (Input, тип Bool);

- FB — сигнал от контакта пускателя (Input, тип Bool);

- Current — сигнал тока нагрузки (Input, тип Int);

- CurMax — значение тока перегрузки (Input, тип Int);

- TimeMon — значение времени мониторинга (Input, тип Time);

- TimeCur — значение допустимого времени перегрузки (Input, тип Time);

- CmdOut — сигнал на канал команды «Включить» (Output, тип Bool);

- Err_Mon — признак ошибки мониторинга (Output, тип Bool);

- Err_Cur — признак ошибки перегрузки по току (Output, тип Bool);

- Reset — сброс ошибок (InOut, тип: Bool)

Логика работы функционального блока должна соответствовать описанной выше.

- При создании функциональных блоков управления отсечным клапаном, насосом, если используются другие функциональные блоки, например, таймера TON, при добавлении нужно указывать тип Mutiinstance для связанного блока данных. Это поможет избежать операций над одним и тем же DB в нескольких экземплярах функционального блока.

- Для каждого из клапанов и насосов создаётся экземпляр соответствующего функционального блока в циклическом OB с циклом, например, 1000 мс.

- Программу начальной инициализации — подача команд Reset, формирование значений времени мониторинга, допустимого времени перегрузки, токов перегрузки — можно разработать на языке SCL в организационном блоке, выполняемом однократно при переходе контроллера в режим RUN (Startup OB). Для хранения начальных значений желательно использовать отдельный блок данных.

- Программу выполнения алгоритма по установке подачи можно разработать в виде функционального блока на языке GRAPH, сначала для одной установки. Вызов экземпляра функционального блока можно расположить в организационном блоке программного цикла OB1 (Main).

Потом должна быть проведена проверка правильности работы 
с использованием симулятора контроллера PLCSIM, в котором значения входных сигналов, требуемые для выполнения алгоритма, будут задаваться разработчиком вручную или инструментом Sequence.

- Если тестирование программы работы установки прошло успешно, она должна быть «растиражирована» в том количестве экземпляров, которое соответствует количеству установок в узле. После этого в каждый экземпляр нужно внести изменения в части привязок к соответствующим датчикам уровня, клапанам и насосам.

- После завершения работ по копированию и изменению привязок нужно создать архив проекта.