# ТЗ 2

# Техническое задание

# Описание процесса

- Насос Pump1 подаёт жидкость в ёмкость V1 через нагреватель Heater1.

- Контроль давления в подающей трубе происходит с помощью аналогового датчика давления PE1.

- За контроль температуры жидкости отвечает аналоговый датчик температуры TE1, расположенный на нагревателе.

- За контроль уровня в ёмкости V1 — аналоговый датчик LE1.

- Дискретный датчик предельного уровня LS1 отключает подачу жидкости в основную ёмкость, чтобы предотвратить переполнение.

- Контроль закрытия крышки ёмкости V1 выполняет индуктивный датчик S1.

- Дозирование химического реагента из ёмкости V2 через насос Pump3 происходит расходомером FE1.

- Дозирование подготовленного раствора из ёмкости V1 для передачи далее в технологию через насос Pump2 происходит расходомером FE2.

# Технические условия

Датчик PE1

- Монтаж — резьбовой.

- Диапазон температуры 5-80 градусов.

- Диапазон давления 0-50 бар.

- Аналоговый сигнал 4-20 мА.

- Степень защиты IP66\IP67.

- Наличие индикации.

Датчик TE1

- Монтаж — резьбовой.

- Диапазон температуры 5-80 градусов.

- Аналоговый сигнал 4-20 мА.

- Степень защиты IP66\IP6.

Датчик LS1

- Монтаж — резьбовой, боковая стенка бака.

- Диапазон температуры 5-80 градусов.

- Дискретный сигнал 24 В.

- Степень защиты IP66\IP67.

Датчик LE1

- Монтаж — резьбовой, верхняя крышка бака.

- Высота бака — 10 м.

- Диапазон температуры 5-80 градусов.

- Аналоговый сигнал 4-20 мА.

- Степень защиты IP66\IP67.

Датчик S1

- Монтаж — накладной, боковая стенка бака.

- Диапазон температуры 5-80 градусов.

- Дискретный сигнал 24 В.

- Степень защиты IP66\IP67.

- Наличие индикации.

Датчики FE1, FE2

- Монтаж — резьбовой.

- Диаметр трубы — 150 и 200 мм.

- Диапазон температуры 5-80 градусов.

- Аналоговый сигнал 4-20 мА.

- Степень защиты IP66\IP67.